ГОСТ 9544-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ

НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

УДК 621.643.4:006.354 Группа П9

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ

Нормы герметичности затворов

ГОСТ 9544-93

Рiреline gatе vаlvеs— гаtеs оf gatеs sealibility

ОКП 37 Ю000

Дата введения 01.01.95

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды запорной трубопроводной арматуры на номинальное давление РЫ от О,1 МПа и устанавливает нормы герметичности затворов и требования к проведению испытаний на герметичность и может быть использован для се сертификации.

Стандарт не распространяется на специальную арматуру и арматуру с электромагнитным приводом.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Испытания на герметичность затворов арматуры необходимо проводить в соответствии с табл. 1.

### Таблица 1

| Номинальный размер (условный проход) DN, мм | Номинальное давление PN МПа (кгс/см2) | Испытание затвора на герметичность |
| --- | --- | --- |
| ≤ 80 | РN ≥ 0,1 (1) | а) вода — давление 1.1 РN или |
| ≥ 100 | РN ≤5,0 (50) | б) воздух давлением 0,6 МПа ±0,05 МПа |
| ≤ 200 | РN ≥6,3 (63) |  |
| ≥ 250 | РN ≥0,1 (1) |  |

3. Испытания на герметичность затвора следует проводить после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры.

4. Направление подачи среды при испытаниях на герметичность затвора зависит от конструкции запорной арматуры и ука
зывается в технических условиях на конкретный вид арматуры.

5. Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в табл. 2.

### Таблица 2

| Номинальный размер DN, мм | Минимальная продолжительность испытания, с |
| --- | --- |
|  | Уплотнение металл по металлу | Неметаллическое уплотнение |
| ≤ 50 | 15 | 15 |
| ≥ 65 ≤200 | 30 | 15 |
| ≥250 ≤400 | 60 | 30 |
| ≥500 | 120 | 60 |

6. Максимально допустимые значения протечек при приемосдаточных испытаниях по классам герметичности указаны в табл. 3.

### Таблица 3 Максимально допустимые протечки

| Класс герметичности |
| --- |
| А | В | С | D |
| Нет видимых протечек | 0,0006 см3/мин х х DN (вода) | 0,0018 см3/мин х х DN (вода) | 0,006 см3/мин х х DN (вода) |
|  | 0,018 см3/мин х х DN (воздух) | 0,18 см3/мин х х DN (воздух) | 1,8 см3/мин х х DN (воздух) |

Примечания:

1. Класс герметичности для запорной арматуры указывают в технических
условиях на конкретный вид арматуры.

2. Значения протечек соответствуют случаю истечения в атмосферу.

3. При определении протечек номинальный диаметр принимать в миллиметрах.

7. Испытательную среду выбирают в зависимости от назначения арматуры, и она должна соответствовать: вода—ГОСТ 2874, воздух кл. 0 ГОСТ 17433. Температура испытательной среды —от 5 до 40°С.

8. Погрешность измерений протечек не должна превышать:

±0,01 см3/мин—для протечек ≤ 0,1 см3/мин;

±5% —для протечек >0,1 см3/мин.